## Datos
TIPOS DE SUELO
Tipo de suelo | Forma de trabajo | Cohesión | Angulo de fricción | Angulo cono arrancamiento | Peso unitario suelo arrancamiento | Peso unitario suelo aplastamiento | Peso unitario hormigón arrancamiento | Peso unitario hormigón aplastamiento | Tensión admisible suelo vertical | Tensión admisible suelo horizontal
[11 empty] | Balasto | Balasto
[11 empty] | vertical | Horizontal
|  | t/m2 | º | º | t/m3 | t/m3 | t/m3 | t/m3 | t/m2 | t/m2 | t/m3 | t/m3
1 | ANC | - | - | 30 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 200 | 150 | 11000 | 6500
2F | F | 6 | 35 | 40 | 2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 60 | 50 | 8000 | 5500
2C | C | 6 | 35 | 40 | 2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 60 | 50 | 8000 | 5500
3F | F | 0 | 35 | 30 | 2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 40 | 30 | 6000 | 3500
SE Los Colorados | F | 0.5 | 35 | 38 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.4 | 30
4C | C | 7 | 0 | 30 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.4 | 20 | 15 | 4000 | 2800
5F | F | 0 | 35 | 40 | 1 | 2 | 1.3 | 2.4 | 30 | 25
5C | C | 4 | 30 | 40 | 1 | 2 | 1.3 | 2.4 | 30 | 25
6F | F | 0 | 30 | 30 | 1 | 2 | 1.3 | 2.4 | 15 | -
6C | C | 5 | 0 | 30 | 1 | 2 | 1.3 | 2.4 | 15 | -
7C | C | 2.5 | 0 | 20 | 1 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 5 | -
S/E Sauzal | F | 0.5 | 38 | 30 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 26 | 13 | 1500 | 1000
S/E de Interconexión | F | 0.5 | 28 | 30 | 1.72 | 1.72 | 2.4 | 2.4 | 26 | - | 4500 | 3000
PROPIEDADES DE PERFILES
PERFIL | AREA | iu | ix | b | e |  | ex/B
L40x3 | 2.35 | 0.78 | 1.21 | 4 | 0.3 |  | 0 | 1 | 1
L40x4 | 3.08 | 0.78 | 1.21 | 4 | 0.4 |  | 0.015 | 1.1 | 1.15
L40x5 | 3.79 | 0.77 | 1.2 | 4 | 0.5 |  | 0.03 | 1.2 | 1.25
L40x6 | 4.48 | 0.77 | 1.19 | 4 | 0.6 |  | 0.05 | 1.3 | 1.35
L45x3 | 2.66 | 1.05 | 1.5 | 4.5 | 0.3 |  | 0.065 | 1.4 | 1.45
L45x4 | 3.49 | 0.88 | 1.36 | 4.5 | 0.4 |  | 0.08 | 1.5 | 1.5
L45x5 | 4.3 | 0.87 | 1.35 | 4.5 | 0.5 |  | 0.1 | 1.6 | 1.6
L45x6 | 5.09 | 0.87 | 1.34 | 4.5 | 0.6 |  | 0.115 | 1.7 | 1.7
L50x3 | 2.96 | 0.99 | 1.52 | 5 | 0.3 |  | 0.13 | 1.8 | 1.8
L50x4 | 3.89 | 0.98 | 1.52 | 5 | 0.4 |  | 0.15 | 1.9 | 1.9
L50x5 | 4.8 | 0.98 | 1.51 | 5 | 0.5 |  | 0.165 | 2 | 2
L50x6 | 5.69 | 0.96 | 1.5 | 5 | 0.6 |  | 0.185 | 2.1 | 2.15
L55x5 | 5.32 | 1.07 | 1.66 | 5.5 | 0.5 |  | 0.195 | 2.2 | 2.25
L55x6 | 6.31 | 1.07 | 1.66 | 5.5 | 0.6 |  | 0.205 | 2.3 | 2.3
L60x4 | 4.64 | 1.19 | 1.88 | 6 | 0.4 |  | 0.22 | 2.4 | 2.45
L60x5 | 5.82 | 1.17 | 1.82 | 6 | 0.5 |  | 0.23 | 2.5 | 2.5
L60x6 | 6.91 | 1.17 | 1.82 | 6 | 0.6 |  | 0.242 | 2.6 | 2.65
L60x8 | 9.03 | 1.16 | 1.8 | 6 | 0.8 |  | 0.252 | 2.7 | 2.75
L65x5 | 6.33 | 1.31 | 1.95 | 6.5 | 0.5 |  | 0.26 | 2.8 | 2.8
L65x6 | 7.53 | 1.27 | 1.97 | 6.5 | 0.6 |  | 0.272 | 2.9 | 2.95
L65x7 | 8.7 | 1.26 | 1.96 | 6.5 | 0.7 |  | 0.28 | 3 | 3.05
L70x5 | 6.84 | 1.38 | 2.14 | 7 | 0.5 |  | 0.285 | 3.1 | 3.1
L70x6 | 8.13 | 1.37 | 2.13 | 7 | 0.6 |  | 0.29 | 3.2 | 3.2
L70x7 | 9.4 | 1.37 | 2.12 | 7 | 0.7 |  | 0.296 | 3.3 | 3.3
L75x6 | 8.75 | 1.47 | 2.28 | 7.5 | 0.6 |  | 0.303 | 3.4 | 3.4
L75x7 | 10.1 | 1.45 | 2.28 | 7.5 | 0.7 |  | 0.31 | 3.5 | 3.5
L80x6 | 9.35 | 1.57 | 2.44 | 8 | 0.6 |  | 0.315 | 3.6 | 3.6
L80x7 | 10.8 | 1.57 | 2.44 | 8 | 0.7 |  | 0.32 | 3.7 | 3.7
L80x8 | 12.3 | 1.55 | 2.42 | 8 | 0.8 |  | 0.325 | 3.8 | 3.8
L80x10 | 15.1 | 1.54 | 2.41 | 8 | 1 |  | 0.33 | 3.9 | 3.9
L90x8 | 13.9 | 1.76 | 2.74 | 9 | 0.8 |  | 0.334 | 4 | 4
L90x9 | 15.5 | 1.76 | 2.74 | 9 | 0.9 |  | 0.338 | 4.1 | 4.1
L100x6 | 12.73 | 1.97 | 3.07 | 10 | 0.6 |  | 0.342 | 4.2 | 4.25
L100x8 | 15.5 | 1.96 | 3.06 | 10 | 0.8 |  | 0.345 | 4.3 | 4.3
L100x10 | 19.2 | 1.95 | 3.04 | 10 | 1 |  | 0.35 | 4.4 | 4.45
L100x12 | 22.7 | 1.95 | 3.02 | 10 | 1.2 |  | 0.352 | 4.5 | 4.5
L110x10 | 21.2 | 2.16 | 3.36 | 11 | 1 |  | 0.368 | 5 | 5.1
L110x12 | 25.1 | 2.15 | 3.34 | 11 | 1.2 |  | 0.377 | 5.5 | 5.45
L110x14 | 29 | 2.14 | 3.32 | 11 | 1.4 |  | 0.39 | 6 | 6.1
L120x8 | 18.7 | 2.37 | 3.69 | 12 | 0.8 |  | 0.396 | 6.5 | 6.4
L120x10 | 23.2 | 2.36 | 3.67 | 12 | 1 |  | 0.406 | 7 | 7
L120x11 | 25.4 | 2.35 | 3.66 | 12 | 1.1 |  | 0.415 | 7.5 | 7.65
L120x12 | 27.5 | 2.35 | 3.65 | 12 | 1.2 |  | 0.42 | 8 | 8
L120x13 | 29.7 | 2.34 | 3.64 | 12 | 1.3 |  | 0.425 | 8.5 | 8.45
L120x15 | 33.9 | 2.34 | 3.63 | 12 | 1.5
L130x12 | 30 | 2.54 | 3.97 | 13 | 1.2
L130x14 | 34.7 | 2.53 | 3.94 | 13 | 1.4
L130x16 | 39.3 | 2.52 | 3.92 | 13 | 1.6
L140x13 | 35 | 2.74 | 4.27 | 14 | 1.3
L140x15 | 40 | 2.73 | 4.25 | 14 | 1.5
L150x10 | 29.3 | 2.96 | 4.62 | 15 | 1
L150x12 | 34.8 | 2.95 | 4.6 | 15 | 1.2
L150x14 | 40.3 | 2.94 | 4.58 | 15 | 1.4
L150x15 | 43 | 2.93 | 4.57 | 15 | 1.5
L150x16 | 45.7 | 2.93 | 4.56 | 15 | 1.6
L150x18 | 51 | 2.93 | 4.54 | 15 | 1.8
L160x15 | 46.1 | 3.14 | 4.88 | 16 | 1.5
L160x17 | 51.8 | 3.13 | 4.86 | 16 | 1.7
L160x19 | 57.5 | 3.12 | 4.84 | 16 | 1.9
L180x15 | 52.1 | 3.54 | 5.52 | 18 | 1.5
L180x16 | 55.4 | 3.5 | 5.51 | 18 | 1.6
L180x18 | 61.9 | 3.49 | 5.49 | 18 | 1.8
L180x20 | 68.4 | 3.49 | 5.47 | 18 | 2
L200x16 | 61.8 | 3.91 | 6.15 | 20 | 1.6
L200x18 | 69.1 | 3.9 | 6.13 | 20 | 1.8
L200x20 | 76.4 | 3.89 | 6.11 | 20 | 2
L200x24 | 90.6 | 3.9 | 6.06 | 20 | 2.4
L1-3/4"x1-1/4"x1/8 | 2.32 | 0.69 | 0.93 | 3.2 | 0.32
L1-3/4"x1-3/4"x1/4 | 5.25 | 0.87 | 1.34 | 4.4 | 0.64
L1-3/4"x1-3/4"x1/8 | 2.72 | 0.88 | 1.39 | 4.4 | 0.32
L1-3/4"x1-3/4"x3/16 | 4 | 0.871 | 1.36 | 4.4 | 0.48
L2"x1-1/2"x1/8 | 2.72 | 0.83 | 1.14 | 4.4 | 0.32
L2"x2"x1/4 | 6.05 | 0.99 | 1.55 | 5.1 | 0.64
L2"x2"x1/8 | 3.12 | 1.01 | 1.6 | 5.1 | 0.32
L2"x2"x3/16 | 4.61 | 1 | 1.58 | 5.1 | 0.48
L2"x2"x3/8 | 8.77 | 0.99 | 1.52 | 5.1 | 0.95
L2"x2"x5/16 | 7.43 | 0.99 | 1.53 | 5.1 | 0.79
L2-1/2"x2"x1/4 | 6.85 | 1.08 | 1.51 | 5.1 | 0.64
L2-1/2"x2"x1/8 | 3.53 | 1.1 | 1.55 | 5.1 | 0.32
L2-1/2"x2"x3/16 | 5.22 | 1.08 | 1.54 | 5.1 | 0.48
L2-1/2"x2"x3/8 | 9.98 | 1.07 | 1.47 | 5.1 | 0.95
L2-1/2"x2"x5/16 | 8.44 | 1.07 | 1.49 | 5.1 | 0.79
L2-1/2"x2-1/2"x1/2 | 14.5 | 1.24 | 1.9 | 6.4 | 1.27
L2-1/2"x2-1/2"x1/4 | 7.66 | 1.25 | 1.98 | 6.4 | 0.64
L2-1/2"x2-1/2"x1/8 | 3.93 | 1.27 | 2 | 6.4 | 0.32
L2-1/2"x2-1/2"x3/16 | 5.82 | 1.26 | 2 | 6.4 | 0.48
L2-1/2"x2-1/2"x3/8 | 11.2 | 1.24 | 1.94 | 6.4 | 0.95
L2-1/2"x2-1/2"x5/16 | 9.45 | 1.24 | 1.96 | 6.4 | 0.79
L3"x2"x1/2 | 14.5 | 1.09 | 1.4 | 5.1 | 1.27
L3"x2"x1/4 | 7.66 | 1.1 | 1.47 | 5.1 | 0.64
L3"x2"x3/16 | 5.82 | 1.12 | 1.49 | 5.1 | 0.48
L3"x2"x3/8 | 11.2 | 1.09 | 1.43 | 5.1 | 0.95
L3"x2"x5/16 | 9.45 | 1.1 | 1.45 | 5.1 | 0.79
L3"x2-1/2"x1/2 | 16.1 | 1.32 | 1.85 | 6.4 | 1.27
L3"x2-1/2"x1/4 | 8.47 | 1.34 | 1.93 | 6.4 | 0.64
L3"x2-1/2"x3/16 | 6.43 | 1.35 | 1.96 | 6.4 | 0.48
L3"x2-1/2"x3/8 | 12.4 | 1.33 | 1.89 | 6.4 | 0.95
L3"x2-1/2"x5/16 | 10.5 | 1.33 | 1.91 | 6.4 | 0.79
L3"x3"x1/2 | 17.7 | 1.48 | 2.27 | 7.6 | 1.27
L3"x3"x1/4 | 9.27 | 1.5 | 2.35 | 7.6 | 0.64
L3"x3"x3/16 | 7.03 | 1.51 | 2.38 | 7.6 | 0.48
L3"x3"x3/8 | 13.6 | 1.49 | 2.31 | 7.6 | 0.95
L3"x3"x5/16 | 11.5 | 1.5 | 2.33 | 7.6 | 0.79
L3"x3"x7/16 | 15.7 | 1.49 | 2.29 | 7.6 | 1.11
L3"x4"x3/16 | 8.24 | 2.3 | 3.28 | 7.6 | 0.48
L3-1/2"x2-1/2"x1/2 | 17.7 | 1.36 | 1.81 | 6.4 | 1.27
L3-1/2"x2-1/2"x1/4 | 9.27 | 1.38 | 1.89 | 6.4 | 0.64
L3-1/2"x2-1/2"x3/8 | 13.6 | 1.36 | 1.85 | 6.4 | 0.95
L3-1/2"x3"x1/2 | 19.4 | 1.58 | 2.23 | 7.6 | 1.27
L3-1/2"x3"x1/4 | 10.1 | 1.6 | 2.31 | 7.6 | 0.64
L3-1/2"x3"x3/8 | 14.8 | 1.59 | 2.27 | 7.6 | 0.95
L3-1/2"x3"x5/16 | 12.5 | 1.59 | 2.29 | 7.6 | 0.79
L3-1/2"x3-1/2"x1/2 | 21 | 1.73 | 2.69 | 8.9 | 1.27
L3-1/2"x3-1/2"x1/4 | 10.9 | 1.76 | 2.78 | 8.9 | 0.64
L3-1/2"x3-1/2"x1/8 | 5.55 | 1.79 | 2.82 | 8.9 | 0.32
L3-1/2"x3-1/2"x3/16 | 8.24 | 1.77 | 2.8 | 8.9 | 0.64
L3-1/2"x3-1/2"x3/8 | 16 | 1.74 | 2.74 | 8.9 | 0.95
L3-1/2"x3-1/2"x5/16 | 13.5 | 1.75 | 2.75 | 8.9 | 0.79
L4"x3"x1/2 | 21 | 1.62 | 2.18 | 7.6 | 1.27
L4"x3"x1/4 | 10.9 | 1.65 | 2.27 | 7.6 | 0.64
L4"x3"x3/8 | 16 | 1.64 | 2.23 | 7.6 | 0.95
L4"x3"x5/16 | 13.5 | 1.64 | 2.25 | 7.6 | 0.79
L4"x3"x7/16 | 18.5 | 1.63 | 2.21 | 7.6 | 1.11
L4"x3-1/2"x1/2 | 22.6 | 1.83 | 2.65 | 8.9 | 1.27
L4"x3-1/2"x1/4 | 11.7 | 1.86 | 2.73 | 8.9 | 0.64
L4"x3-1/2"x3/8 | 17.2 | 1.85 | 2.7 | 8.9 | 0.95
L4"x3-1/2"x5/16 | 14.5 | 1.85 | 2.72 | 8.9 | 0.79
L4"x3-1/2"x7/16 | 19.9 | 1.84 | 2.67 | 8.9 | 1.11
L4"x4"x1/2 | 24.2 | 1.99 | 3.11 | 10.2 | 1.27
L4"x4"x1/4 | 12.5 | 2.02 | 3.2 | 10.2 | 0.64
L4"x4"x3/4 | 35.1 | 1.98 | 3.03 | 10.2 | 1.9
L4"x4"x3/8 | 18.4 | 2 | 3.16 | 10.2 | 0.95
L4"x4"x5/16 | 15.5 | 2.01 | 3.18 | 10.2 | 0.79
L4"x4"x5/8 | 29.7 | 1.98 | 3.08 | 10.2 | 1.59
L4"x4"x7/16 | 21.3 | 1.99 | 3.13 | 10.2 | 1.11
L5"x3"x1/2 | 24.2 | 1.65 | 2.09 | 7.6 | 1.27
L5"x3"x1/4 | 12.5 | 1.68 | 2.18 | 7.6 | 0.64
L5"x3"x3/8 | 18.4 | 1.66 | 2.14 | 7.6 | 0.95
L5"x3"x5/16 | 15.5 | 1.67 | 2.16 | 7.6 | 0.79
L5"x3"x7/16 | 21.3 | 1.65 | 2.12 | 7.6 | 1.11
L5"x3-1/2"x1/2 | 25.8 | 1.92 | 2.56 | 8.9 | 1.27
L5"x3-1/2"x1/4 | 13.3 | 1.96 | 2.65 | 8.9 | 0.64
L5"x3-1/2"x3/4 | 37.5 | 1.9 | 2.48 | 8.9 | 1.9
L5"x3-1/2"x3/8 | 19.7 | 1.94 | 2.6 | 8.9 | 0.95
L5"x3-1/2"x5/16 | 16.5 | 1.95 | 2.63 | 8.9 | 0.79
L5"x3-1/2"x5/8 | 31.8 | 1.91 | 2.52 | 8.9 | 1.59
L5"x5"x1/2 | 30.6 | 2.5 | 3.91 | 12.7 | 1.27
L5"x5"x3/7 | 44.8 | 2.48 | 3.82 | 12.7 | 1.9
L5"x5"x3/8 | 23.3 | 2.51 | 3.95 | 12.7 | 0.95
L5"x5"x5/16 | 19.5 | 2.52 | 3.98 | 12.7 | 0.79
L5"x5"x5/8 | 37.8 | 2.48 | 3.87 | 12.7 | 1.59
L5"x5"x7/16 | 27 | 2.5 | 3.93 | 12.7 | 1.11
L5"x5"x7/8 | 51.5 | 2.47 | 3.79 | 12.7 | 2.22
L6"x3-1/2"x1/2 | 29 | 1.93 | 2.47 | 8.9 | 1.27
L6"x3-1/2"x3/8 | 22.1 | 1.95 | 2.51 | 8.9 | 0.95
L6"x3-1/2"x5/16 | 18.5 | 1.9 | 2.54 | 8.9 | 0.79
L6"x4"x1/2 | 30.6 | 2.21 | 2.94 | 10.2 | 1.27
L6"x4"x3/4 | 44.8 | 2.18 | 2.85 | 10.2 | 1.9
L6"x4"x3/8 | 23.3 | 2.23 | 2.97 | 10.2 | 0.95
L6"x4"x5/16 | 19.5 | 2.24 | 3 | 10.2 | 0.79
L6"x4"x5/8 | 37.8 | 2.19 | 2.9 | 10.2 | 1.59
L6"x4"x7/16 | 27 | 2.22 | 2.95 | 10.2 | 1.11
L6"x4"x7/8 | 51.5 | 2.18 | 2.82 | 10.2 | 2.22
L6"x4"x9/16 | 34.2 | 2.2 | 2.92 | 10.2 | 1.43
L6"x6"x1 | 71 | 2.97 | 4.53 | 15.2 | 2.54
L6"x6"x1/2 | 37.1 | 3 | 4.71 | 15.2 | 1.27
L6"x6"x3/4 | 54.4 | 2.97 | 4.62 | 15.2 | 1.9
L6"x6"x3/8 | 28.1 | 3.02 | 4.75 | 15.2 | 0.95
L6"x6"x5/16 | 23.6 | 3.05 | 4.77 | 15.2 | 0.79
L6"x6"x5/8 | 45.9 | 3 | 4.67 | 15.2 | 1.59
L6"x6"x7/16 | 32.6 | 3.02 | 4.73 | 15.2 | 1.11
L6"x6"x7/8 | 62.8 | 2.97 | 4.58 | 15.2 | 2.22
L6"x6"x9/16 | 41.5 | 3 | 4.69 | 15.2 | 1.43
L7"x4"x1/2 | 33.9 | 2.21 | 2.85 | 10.2 | 1.27
L7"x4"x3/4 | 49.6 | 2.18 | 2.77 | 10.2 | 1.9
L7"x4"x3/8 | 25.7 | 2.24 | 2.89 | 10.2 | 0.95
L7"x4"x5/8 | 41.8 | 2.2 | 2.81 | 10.2 | 1.59
L8"x4"x1 | 71 | 2.15 | 2.63 | 10.2 | 2.54
L8"x4"x1/2 | 37.1 | 2.2 | 2.77 | 10.2 | 1.27
L8"x4"x3/4 | 54.4 | 2.16 | 2.69 | 10.2 | 1.9
L8"x4"x9/16 | 41.5 | 2.19 | 2.75 | 10.2 | 1.43
L8"x6"x1 | 83.9 | 3.25 | 4.37 | 15.2 | 2.54
L8"x6"x1/2 | 43.5 | 3.3 | 4.54 | 15.2 | 1.27
L8"x6"x3/4 | 64.1 | 3.28 | 4.45 | 15.2 | 1.9
L8"x6"x5/8 | 53.9 | 3.28 | 4.5 | 15.2 | 1.59
L8"x6"x7/16 | 38.3 | 3.33 | 4.55 | 15.2 | 1.11
L8"x6"x7/8 | 74.1 | 3.25 | 4.41 | 15.2 | 2.22
L8"x6"x9/16 | 48.8 | 3.3 | 4.51 | 15.2 | 1.43
L8"x8"x1 | 96.8 | 3.96 | 6.17 | 20.3 | 2.54
L8"x8"x1/2 | 50 | 4.04 | 6.36 | 20.3 | 1.27
L8"x8"x1-1/8 | 108 | 3.96 | 6.14 | 20.3 | 2.86
L8"x8"x3/4 | 73.8 | 4.01 | 6.26 | 20.3 | 1.9
L8"x8"x5/8 | 62 | 4.01 | 6.31 | 20.3 | 1.59
L8"x8"x7/8 | 85.4 | 3.99 | 6.22 | 20.3 | 2.22
L8"x8"x9/16 | 56 | 4.04 | 6.34 | 20.3 | 1.43
PROPIEDADES GEOMÉTRICAS PERNOS
Diámetro |  | Área nominal |  | Área tracción
in | mm | in2 | cm2 | in2 | cm2
1/2 " | 12.7 | 0.197 | 1.2668 | 0.142 | 0.91613
5/8 " | 15.875 | 0.307 | 1.9793 | 0.226 | 1.4581
3/4 " | 19.05 | 0.442 | 2.8502 | 0.334 | 2.1548
7/8 " | 22.225 | 0.601 | 3.8795 | 0.462 | 2.9806
1 " | 25.4 | 0.785 | 5.0671 | 0.606 | 3.9097
1 1/8 " | 28.575 | 0.994 | 6.413 | 0.768 | 4.9548
1 1/4 " | 31.75 | 1.227 | 7.9173 | 0.969 | 6.2516
1 1/2 " | 38.1 | 1.767 | 11.4009 | 1.41 | 9.0968
Diámetro | Área | NUMERO DE BARRAS
mm | cm2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
6 | 0.28274 | 0.28274 | 0.56549 | 0.84823 | 1.131 | 1.4137 | 1.6965 | 1.9792 | 2.2619 | 2.5447 | 2.8274 | 3.1102 | 3.3929 | 3.6757 | 3.9584 | 4.2412 | 4.5239 | 4.8066 | 5.0894 | 5.3721 | 5.6549 | 5.9376 | 6.2204 | 6.5031 | 6.7858 | 7.0686 | 7.3513 | 7.6341 | 7.9168 | 8.1996 | 8.4823
8 | 0.50265 | 0.50265 | 1.0053 | 1.508 | 2.0106 | 2.5133 | 3.0159 | 3.5186 | 4.0212 | 4.5239 | 5.0265 | 5.5292 | 6.0319 | 6.5345 | 7.0372 | 7.5398 | 8.0425 | 8.5451 | 9.0478 | 9.5504 | 10.0531 | 10.5558 | 11.0584 | 11.5611 | 12.0637 | 12.5664 | 13.069 | 13.5717 | 14.0743 | 14.577 | 15.0796
10 | 0.7854 | 0.7854 | 1.5708 | 2.3562 | 3.1416 | 3.927 | 4.7124 | 5.4978 | 6.2832 | 7.0686 | 7.854 | 8.6394 | 9.4248 | 10.2102 | 10.9956 | 11.781 | 12.5664 | 13.3518 | 14.1372 | 14.9226 | 15.708 | 16.4934 | 17.2788 | 18.0642 | 18.8496 | 19.635 | 20.4204 | 21.2058 | 21.9911 | 22.7765 | 23.5619
12 | 1.131 | 1.131 | 2.2619 | 3.3929 | 4.5239 | 5.6549 | 6.7858 | 7.9168 | 9.0478 | 10.1788 | 11.3097 | 12.4407 | 13.5717 | 14.7027 | 15.8336 | 16.9646 | 18.0956 | 19.2265 | 20.3575 | 21.4885 | 22.6195 | 23.7504 | 24.8814 | 26.0124 | 27.1434 | 28.2743 | 29.4053 | 30.5363 | 31.6673 | 32.7982 | 33.9292
16 | 2.0106 | 2.0106 | 4.0212 | 6.0319 | 8.0425 | 10.0531 | 12.0637 | 14.0743 | 16.085 | 18.0956 | 20.1062 | 22.1168 | 24.1274 | 26.1381 | 28.1487 | 30.1593 | 32.1699 | 34.1805 | 36.1911 | 38.2018 | 40.2124 | 42.223 | 44.2336 | 46.2442 | 48.2549 | 50.2655 | 52.2761 | 54.2867 | 56.2973 | 58.308 | 60.3186
18 | 2.5447 | 2.5447 | 5.0894 | 7.6341 | 10.1788 | 12.7235 | 15.2681 | 17.8128 | 20.3575 | 22.9022 | 25.4469 | 27.9916 | 30.5363 | 33.081 | 35.6257 | 38.1704 | 40.715 | 43.2597 | 45.8044 | 48.3491 | 50.8938 | 53.4385 | 55.9832 | 58.5279 | 61.0726 | 63.6173 | 66.1619 | 68.7066 | 71.2513 | 73.796 | 76.3407
22 | 3.8013 | 3.8013 | 7.6027 | 11.404 | 15.2053 | 19.0066 | 22.808 | 26.6093 | 30.4106 | 34.2119 | 38.0133 | 41.8146 | 45.6159 | 49.4173 | 53.2186 | 57.0199 | 60.8212 | 64.6226 | 68.4239 | 72.2252 | 76.0265 | 79.8279 | 83.6292 | 87.4305 | 91.2319 | 95.0332 | 98.8345 | 102.6358 | 106.4372 | 110.2385 | 114.0398
25 | 4.9087 | 4.9087 | 9.8175 | 14.7262 | 19.635 | 24.5437 | 29.4524 | 34.3612 | 39.2699 | 44.1786 | 49.0874 | 53.9961 | 58.9049 | 63.8136 | 68.7223 | 73.6311 | 78.5398 | 83.4486 | 88.3573 | 93.266 | 98.1748 | 103.0835 | 107.9922 | 112.901 | 117.8097 | 122.7185 | 127.6272 | 132.5359 | 137.4447 | 142.3534 | 147.2622
28 | 6.1575 | 6.1575 | 12.315 | 18.4726 | 24.6301 | 30.7876 | 36.9451 | 43.1027 | 49.2602 | 55.4177 | 61.5752 | 67.7327 | 73.8903 | 80.0478 | 86.2053 | 92.3628 | 98.5203 | 104.6779 | 110.8354 | 116.9929 | 123.1504 | 129.308 | 135.4655 | 141.623 | 147.7805 | 153.938 | 160.0956 | 166.2531 | 172.4106 | 178.5681 | 184.7256
32 | 8.0425 | 8.0425 | 16.085 | 24.1274 | 32.1699 | 40.2124 | 48.2549 | 56.2973 | 64.3398 | 72.3823 | 80.4248 | 88.4672 | 96.5097 | 104.5522 | 112.5947 | 120.6372 | 128.6796 | 136.7221 | 144.7646 | 152.8071 | 160.8495 | 168.892 | 176.9345 | 184.977 | 193.0195 | 201.0619 | 209.1044 | 217.1469 | 225.1894 | 233.2318 | 241.2743
36 | 10.1788 | 10.1788 | 20.3575 | 30.5363 | 40.715 | 50.8938 | 61.0726 | 71.2513 | 81.4301 | 91.6088 | 101.7876 | 111.9664 | 122.1451 | 132.3239 | 142.5026 | 152.6814 | 162.8602 | 173.0389 | 183.2177 | 193.3964 | 203.5752 | 213.754 | 223.9327 | 234.1115 | 244.2902 | 254.469 | 264.6478 | 274.8265 | 285.0053 | 295.184 | 305.3628
Diámetro | Área cm2: Área; NUMERO DE BARRAS 1: ESPACIAMIENTO (CM)
mm | cm2 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
6 | 0.28274 | 3.5343 | 2.8274 | 2.5704 | 2.3562 | 2.1749 | 2.0196 | 1.885 | 1.7671 | 1.6632 | 1.5708 | 1.4881 | 1.4137 | 1.2852 | 1.1781 | 1.0875 | 1.0098 | 0.94248 | 0.80784 | 0.70686 | 0.62832 | 0.56549
8 | 0.50265 | 6.2832 | 5.0265 | 4.5696 | 4.1888 | 3.8666 | 3.5904 | 3.351 | 3.1416 | 2.9568 | 2.7925 | 2.6456 | 2.5133 | 2.2848 | 2.0944 | 1.9333 | 1.7952 | 1.6755 | 1.4362 | 1.2566 | 1.117 | 1.0053
10 | 0.7854 | 9.8175 | 7.854 | 7.14 | 6.545 | 6.0415 | 5.61 | 5.236 | 4.9087 | 4.62 | 4.3633 | 4.1337 | 3.927 | 3.57 | 3.2725 | 3.0208 | 2.805 | 2.618 | 2.244 | 1.9635 | 1.7453 | 1.5708
12 | 1.131 | 14.1372 | 11.3097 | 10.2816 | 9.4248 | 8.6998 | 8.0784 | 7.5398 | 7.0686 | 6.6528 | 6.2832 | 5.9525 | 5.6549 | 5.1408 | 4.7124 | 4.3499 | 4.0392 | 3.7699 | 3.2314 | 2.8274 | 2.5133 | 2.2619
16 | 2.0106 | 25.1327 | 20.1062 | 18.2784 | 16.7552 | 15.4663 | 14.3616 | 13.4041 | 12.5664 | 11.8272 | 11.1701 | 10.5822 | 10.0531 | 9.1392 | 8.3776 | 7.7332 | 7.1808 | 6.7021 | 5.7446 | 5.0265 | 4.468 | 4.0212
18 | 2.5447 | 31.8086 | 25.4469 | 23.1335 | 21.2058 | 19.5745 | 18.1764 | 16.9646 | 15.9043 | 14.9688 | 14.1372 | 13.3931 | 12.7235 | 11.5668 | 10.6029 | 9.7873 | 9.0882 | 8.4823 | 7.2705 | 6.3617 | 5.6549 | 5.0894
22 | 3.8013 | 47.5166 | 38.0133 | 34.5575 | 31.6777 | 29.241 | 27.1523 | 25.3422 | 23.7583 | 22.3607 | 21.1185 | 20.007 | 19.0066 | 17.2788 | 15.8389 | 14.6205 | 13.5762 | 12.6711 | 10.8609 | 9.5033 | 8.4474 | 7.6027
25 | 4.9087 | 61.3592 | 49.0874 | 44.6249 | 40.9062 | 37.7595 | 35.0624 | 32.7249 | 30.6796 | 28.8749 | 27.2708 | 25.8355 | 24.5437 | 22.3124 | 20.4531 | 18.8798 | 17.5312 | 16.3625 | 14.025 | 12.2718 | 10.9083 | 9.8175
28 | 6.1575 | 76.969 | 61.5752 | 55.9775 | 51.3127 | 47.3656 | 43.9823 | 41.0501 | 38.4845 | 36.2207 | 34.2085 | 32.408 | 30.7876 | 27.9887 | 25.6563 | 23.6828 | 21.9911 | 20.5251 | 17.5929 | 15.3938 | 13.6834 | 12.315
32 | 8.0425 | 100.531 | 80.4248 | 73.1134 | 67.0206 | 61.8652 | 57.4463 | 53.6165 | 50.2655 | 47.3087 | 44.6804 | 42.3288 | 40.2124 | 36.5567 | 33.5103 | 30.9326 | 28.7231 | 26.8083 | 22.9785 | 20.1062 | 17.8722 | 16.085
36 | 10.1788 | 127.2345 | 101.7876 | 92.5342 | 84.823 | 78.2982 | 72.7054 | 67.8584 | 63.6173 | 59.8751 | 56.5487 | 53.5724 | 50.8938 | 46.2671 | 42.4115 | 39.1491 | 36.3527 | 33.9292 | 29.0822 | 25.4469 | 22.6195 | 20.3575

## Cálculo de cargas
CALCULO DE ESFUERZOS POR ESTADOS DE CARGA
I.- DIAGRAMA
II.- GEOMETRÍA Y PESOS
H1 = | 3.32 | m | Altura del equipo
H2 = | 1.85 | m | Altura de la estructura
H3 = | 2.3 | m | Altura de la fundación | [6 empty] | 2520
HT = | 7.47 | m | Altura total
Hg1 = | 1.31 | m | Centro de masa del equipo
Hg2 = | 0.925 | m | Centro de masa de la estructura
Hg3 = | 0.91159 | m | Centro de masa de la fundación (sin considerar relleno ni napa)
W1 = | 1118 | kg | Peso del equipo
W2 = | 158.4 | kg | Peso de la estructura
W3 = | 7668 | kg | Peso de la fundación (sin considerar relleno ni napa)
III.- ESTADOS DE CARGA
1.- PESO PROPIO
| N max ( kg ) |  | N min ( kg ) |  | Qx ( kg ) |  | Qy ( kg ) | Mx ( kg-m ) | My ( kg-m )
Nivel 1 | 1118 |  | 1118 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nivel 2 | 1276.4 |  | 1276.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nivel 3 | 8306.2 |  | 8306.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.- SISMO
MS = | 8944.4 | kg | Masa sísmica
a/g = | 0.5
A/g = | 1.06 |  | Ch = | 0.35333 |  | Coeficiente sísmico horizontal
R = | 3 |  | Cv = | 0.212 |  | Coeficiente sísmico vertical
z = | 5 | %
Qb = | 3160.3547 | kg | Corte basal
F' 1 = | 395.0267 | kg | F'' 1 = | 1417.9645 | kg | F 1 = | 1076.9852 | kg
F' 2 = | 55.968 | kg | F'' 2 = | 118.6631 | kg | F 2 = | 97.7648 | kg
F' 3 = | 2709.36 | kg | F'' 3 = | 1623.727 | kg | F 3 = | 1985.6047 | kg
| N max ( kg ) |  | N min ( kg ) |  | Qx ( kg ) |  | Qy ( kg ) | Mx ( kg-m ) | My ( kg-m )
Nivel 1 | 237.016 |  | -237.016 |  | 1076.9852 |  | 1076.9852 | 1285.4417 | 1285.4417
Nivel 2 | 270.5968 |  | -270.5968 |  | 1174.75 |  | 1174.75 | 3010.1058 | 3010.1058
Nivel 3 | 1760.9144 |  | -1760.9144 |  | 2572.9797 |  | 2572.9797 | 3926.2996 | 3926.2996
3.- VIENTO
Qv = | 100 | kg/m2 | Presión básica del viento
Av x1 = | 1.1747 | m2/m | Area expuesta al viento del equipo en la dirección x | [7 empty] | 1.1747
Av x2 = | 0.58 | m2/m | Area expuesta al viento de la estructura en la dirección x | [7 empty] | 0.33133
Av y1 = | 0.33133 | m2/m | Area expuesta al viento del equipo en la dirección x
Av y2 = | 0.29 | m2/m | Area expuesta al viento de la estructura en la dirección x
| N max ( kg ) |  | N min ( kg ) |  | Qx ( kg ) |  | Qy ( kg ) | Mx ( kg-m ) | My ( kg-m )
Nivel 1 | 0 |  | 0 |  | 390 |  | 110 | 182.6 | 647.4
Nivel 2 | 0 |  | 0 |  | 497.3 |  | 163.65 | 435.7262 | 1468.1525
Nivel 3 | 0 |  | 0 |  | 248.65 |  | 81.825 | 467.7581 | 1429.3663
4.- TIRÓN SOBRE TERMINALES MAS CARGA DE OPERACIÓN
Fo = | 500 | kg | Carga de operación según fabricante |  |  |  |  | eliminar
| N max ( kg ) |  | N min ( kg ) |  | Qx ( kg ) |  | Qy ( kg ) | Mx ( kg-m ) | My ( kg-m )
Nivel 1 | 500 |  | -500 |  | 800 |  | 600 | 1494 | 1992
Nivel 2 | 500 |  | -500 |  | 800 |  | 600 | 2604 | 3472
Nivel 3 | 500 |  | -500 |  | 400 |  | 300 | 1992 | 2656
IV.- COMBINACIONES DE CARGA
| CC1: | Peso propio + Carga de operación
| N max ( kg ) |  | N min ( kg ) |  | Qx ( kg ) |  | Qy ( kg ) | Mx ( kg-m ) | My ( kg-m )
Nivel 1 | 1618 |  | 618 |  | 800 |  | 600 | 1494 | 1992 | Soporte equipo
Nivel 2 | 1776.4 |  | 776.4 |  | 800 |  | 600 | 2604 | 3472 | Base estructura
Nivel 3 | 8806.2 |  | 7806.2 |  | 400 |  | 300 | 1992 | 2656 | Sello fundación
| CC2: | Peso propio + Carga de operación + Viento
| N max ( kg ) |  | N min ( kg ) |  | Qx ( kg ) |  | Qy ( kg ) | Mx ( kg-m ) | My ( kg-m )
Nivel 1 | 1618 |  | 618 |  | 1190 |  | 710 | 1676.6 | 2639.4 | Soporte equipo
Nivel 2 | 1776.4 |  | 776.4 |  | 1297.3 |  | 763.65 | 3039.7262 | 4940.1525 | Base estructura
Nivel 3 | 8806.2 |  | 7806.2 |  | 648.65 |  | 381.825 | 2459.7581 | 4085.3663 | Sello fundación
| CC3: | Peso propio + Carga de operación + Sismo
| N max ( kg ) |  | N min ( kg ) |  | Qx ( kg ) |  | Qy ( kg ) | Mx ( kg-m ) | My ( kg-m )
Nivel 1 | 1855.016 |  | 380.984 |  | 1876.9852 |  | 1676.9852 | 2779.4417 | 3277.4417 | Soporte equipo
Nivel 2 | 2046.9968 |  | 505.8032 |  | 1974.75 |  | 1774.75 | 5614.1058 | 6482.1058 | Base estructura
Nivel 3 | 10567.1144 |  | 6045.2856 |  | 2972.9797 |  | 2872.9797 | 5918.2996 | 6582.2996 | Sello fundación

## Zapata Método X - Y
1
1 | Diseño de Zapatas mediante el método X - Y
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | Geometría:
1
1 | ez : | 0.3 | m | Espesor de la zapata
1 | Hp : | 2 | m | Altura pedestal | [11 empty] | Altura desde el nivel de terreno al SF |  |  |  | 1.8
1 | B : | 2.5 | m | Ancho zapata, según dirección de análisis
1 | A : | 1.8 | m | Profundidad de zapata
1 | b : | 0.9 | m | Ancho del pedestal
1 | a : | 0.9 | m | Profundidad del pedestal
1 | eg : | 0.15 | m | Espesor de gravilla
1 | ec : | 0.2 | m | Altura coronamiento
1 | Hn : | 0 | m | Altura napa
1
1 | Hr : | 1.65 | m | Altura relleno
1 | Ht : | 2.3 | m | Altura total de la fundación | [11 empty] | 0.91159
1 | S.F. : | 1.95 | m | Altura desde el sello de fundación al nivel del terreno
1 | V : | 2.97 | m3 | Volúmen Fundación
1
1 | Materiales:
1
1 | Suelo de fundación: |  |  | SE Los Colorados
1 | ф : | 35 | ⁰ | Angulo fricción
1 | C | 0.5 | t/m2 | Cohesión
1 | α : | 38 | ⁰ | Angulo de cono de arrancamiento
1 | γarr | 1.6 | t/m3 | Peso suelo arrancamiento
1 | γapl : | 2 | t/m3 | Peso suelo aplastamiento
1 | γhor apl : | 2.3 | t/m3 | Peso hormigón arrancamiento
1 | γhor apl : | 2.4 | t/m3 | Peso hormigón aplastamiento
1 | σadm ver : | 30 | t/m2 | Presión admisible neta vertical
1 | σadm hor | 0 | t/m2 | Presión admisible neta horizontal
1
1 | γrell : | 2 | t/m3 | Peso relleno humedo
1 | γboy : | 1 | t/m3 | Peso relleno boyante
1 | σmax adm : | 20 | t/m2 | Tensión máxima admisible del relleno
1 | γhor : | 2.4 | t/m3 | Peso hormigón
1
1 | Wf | 7.128 | t | Peso total fundación para masa sísmica
1 | Hf | 0.77727 | m | Centro gravedad fundación para carga sísmica
1
1 | Solicitaciones:
1
1 |  | Cargas a nivel de sello de fundación | [12 empty] | Los valores son en la base de una fundación, es decir, los esfuerzos sobre el nivel de fundacion se dividieron por el número de fundaciones
1 |  | Nmax (ton) |  | Nmin (ton) |  | Qx (ton) |  | Qy (ton) | Mx (ton-m) |  | My (ton-m)
1 | CC1 | 8.8062 |  | 7.8062 |  | 0.4 |  | 0.3 | 1.992 |  | 2.656 | PP + Co
1 | CC2 | 8.8062 |  | 7.8062 |  | 0.64865 |  | 0.38182 | 2.4598 |  | 4.0854 | PP + Co + V
1 | CC3 | 10.5671 |  | 6.0453 |  | 2.973 |  | 2.873 | 5.9183 |  | 6.5823 | PP + Co + S
1 | CC4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Solicitaciones según fabricante |  |  | Ocultar cuando corresponda
1
1 | Verificación de la tensión de contacto máxima en el suelo
1
1 | Caso 1: Carga vertical de compresión y excentricidades menores a un sexto de sus dimensiones en planta
1
1 | Combinación = |  | CC2 | [11 empty] | Se debe cambiar esta combinación y probar con las 3 CC.
1
1 | W | 12.177 | ton | Peso del suelo sobre la fundación
1 | N max | 8.8062 | ton | Carga vertical máxima de compresión sobre el pedestal
1 | N min | 7.8062 | ton | Carga vertical mínima de compresión sobre el pedestal
1
1 | P max | 17.939 | ton | Carga máxima, considerando un 75% del suelo de relleno
1 | P min | 16.939 | ton | Carga mínima, considerando un 75% del suelo de relleno
1
1 | ex max | 0.015611 | m |  | (ex max)/B = | 0.0062446
1 | ey max | 0 | m |  | (ey max)/A = | 0
1 | ex min | 0.016533 | m |  | (ex min)/B = | 0.0066132
1 | ey min | 0 | m |  | (ey min)/A = | 0
1
1 | K1 max: | 3 |  | Valor obtenido del gráfico de la figura nº4 en ETG-A.0.10 (para valor de [ex max, ey max]) | [10 empty] | Revisar tabla para extrar este valor a mano…
1 | K2 min: | 3 |  | Valor obtenido del gráfico de la figura nº4 en ETG-A.0.10 (para valor de [ex min, ey min]) | [10 empty] | Revisar tabla para extrar este valor a mano…
1
1 | σmax : | 11.9593 | t/m2 | Tensión máxima en el suelo
1 | σadm : | 30 | t/m2 | Tensión admisible del suelo |  |  |  |  | CUMPLE
1
0 | Caso 2: Carga Vertical de compresión y resultante usualmente fuera de tercio central
0 | [13 empty] | NO CONTROLA
0 | Combinación = |  | CC2 | [11 empty] | Se debe cambiar esta combinación y probar con las 3 CC.
0
0 | W | 37.737 | ton | Peso del suelo sobre la estructura con el cono | [12 empty] | Az : | 4.5 | m2 | Area zapata
0 | N max | 8.8062 | ton | Carga vertical máxima de compresión sobre el pedestal | [12 empty] | An : | 4.5 | m2 | Area de la napa considerando cono
0 | N min | 7.8062 | ton | Carga vertical mínima de compresión sobre el pedestal | [12 empty] | Ar : | 22.2338 | m2 | Area superior del relleno considerando cono
0 | [16 empty] | Vc1 : | 18.8685 | m3 | Volúmen cono entre superficie del relleno y napa
0 | P max | 37.109 | ton | Carga máxima, considerando un 75% del suelo de relleno (se considera la acción de la napa) | [12 empty] | Vc2 : | 0 | m3 | Volúmen cono entre napa y zapata
0 | P min | 14.4108 | ton | Carga mínima, considerando un 75% del suelo de relleno (se considera la acción de la napa)
0 | [16 empty] | W3 | 0 | ton | Empuje vertical hacia arriba debido al volumen desplazado por el hormigon
0 | ex max | 0 | m |  | (ex max)/B = | 0
0 | ey max | 0 | m |  | (ey max)/A = | 0
0 | ex min | 0 | m |  | (ex min)/B = | 0
0 | ey min | 0 | m |  | (ey min)/A = | 0
0
0 | K1 max: | 2.2 |  | Valor obtenido del gráfico de la figura nº4 en ETG-A.0.10 (para valor de [ex max, ey max]) | [10 empty] | Revisar tabla para extrar este valor a mano…
0 | K2 max: | 2.5 |  | Valor obtenido del gráfico de la figura nº4 en ETG-A.0.10 (para valor de [ex min, ey min]) | [10 empty] | Revisar tabla para extrar este valor a mano…
0
0 | σmax : | N/A | t/m2 | Tensión máxima en el suelo
0 | σadm : | 30 | t/m2 | Tensión admisible del suelo |  |  |  |  | NO SE VERIFICA
0
1
1 | Verificación del volcamiento de la fundación
1
1 | Caso 1: Carga vertical de compresión y excentricidades menores a un sexto de sus dimensiones en planta
1
1 | Cargas normales: |  |  | Combinación = | CC2 | [9 empty] | Se debe cambiar esta combinación y probar con las Cargas normales.
1
¦ | N max | 8.8062 | ton | Carga vertical máxima de compresión sobre el pedestal
¦ | N min | 7.8062 | ton | Carga vertical mínima de compresión sobre el pedestal
¦
¦ | P max | 17.939 | ton | Carga máxima, considerando un 75% del suelo de relleno
¦ | P min | 16.939 | ton | Carga mínima, considerando un 75% del suelo de relleno
1
1
1 | ex max | 0.015611 | m |  |  | 0.0062446 | < |  | 0.16667 | CUMPLE
1 | ex min | 0.016533 | m
1 | ey max | 0 | m
1 | ey min | 0 | m |  |  | 0.0066132 | < |  | 0.16667 | CUMPLE
1
1 | Cargas eventuales |  |  | Combinación = | CC3 | [9 empty] | Se debe cambiar esta combinación y probar con las Cargas eventuales.
1
1 | N max | 10.5671 | ton | Carga vertical máxima de compresión sobre el pedestal
1 | N min | 6.0453 | ton | Carga vertical mínima de compresión sobre el pedestal
1
1 | P max | 19.6999 | ton | Carga máxima, considerando un 75% del suelo de relleno
1 | P min | 15.178 | ton | Carga mínima, considerando un 75% del suelo de relleno
1
1 | ex max | 0.14096 | m |  |  | 0.073184 | < |  | 0.16667 | CUMPLE
1 | ex min | 0.18296 | m
1 | ey max | 0.16135 | m |  |  | 0.11634 | < |  | 0.16667 | CUMPLE
1 | ey min | 0.20941 | m
1
1
1
0 | Caso 2: Carga Vertical de compresión y resultante usualmente fuera de tercio central
0 | [13 empty] | NO CONTROLA
0 | Cargas normales: |  |  | Combinación = | CC2 | [9 empty] | Se debe cambiar esta combinación y probar con las Cargas normales.
0
0 | [5 empty] | 18.8685 | < |  |  |  |  | N/A |  | NO CONTROLA
0
0 | [5 empty] | 18.8685 | < |  |  |  |  | N/A |  | NO CONTROLA
0
0
0 | [5 empty] | 18.8685 | < |  |  |  |  | N/A |  | NO CONTROLA
0
0
0 | [5 empty] | 18.8685 | < |  |  |  |  | N/A |  | NO CONTROLA
0
0
0 | Para solicitaciones en ambos ejes en forma simultánea
0
0 | W | 37.737 | ton | Peso del suelo sobre la estructura con el cono
0 | N max | 8.8062 | ton | Carga vertical máxima de compresión sobre el pedestal
0 | N min | 7.8062 | ton | Carga vertical mínima de compresión sobre el pedestal
0
0 | P max | 27.6747 | ton | Carga máxima, considerando un 50% del suelo de relleno (se considera la acción de la napa)
0 | P min | 26.6747 | ton | Carga mínima, considerando un 50% del suelo de relleno (se considera la acción de la napa)
0
0 | ex max | 0 | m |  | (ex max)/B = | 0 |  |  | 0 | < | 0.16667 | NO CONTROLA
0 | ey max | 0 | m |  | (ey max)/A = | 0
0 | ex min | 0 | m |  | (ex min)/B = | 0 |  |  | 0 | < | 0.16667 | NO CONTROLA
0 | ey min | 0 | m |  | (ey min)/A = | 0
0
0 | Cargas eventuales |  |  | Combinación = | CC3 | [9 empty] | Se debe cambiar esta combinación y probar con las Cargas eventuales.
0
0 | [5 empty] | 18.8685 | < |  |  |  | N/A | NO CONTROLA
0
0 | [5 empty] | 18.8685 | < |  |  |  | N/A | NO CONTROLA
0
0
0 | [5 empty] | 18.8685 | < |  |  |  | N/A | NO CONTROLA
0
0 | [5 empty] | 18.8685 | < |  |  |  | N/A | NO CONTROLA
0
0
0 | Para solicitaciones en ambos ejes en forma simultánea
0
0 | W | 37.737 | ton | Peso del suelo sobre la estructura con el cono
0 | N max | 10.5671 | ton | Carga vertical máxima de compresión sobre el pedestal
0 | N min | 6.0453 | ton | Carga vertical mínima de compresión sobre el pedestal
0
0 | P max | 29.4356 | ton | Carga máxima, considerando un 50% del suelo de relleno (se considera la acción de la napa)
0 | P min | 24.9138 | ton | Carga mínima, considerando un 50% del suelo de relleno (se considera la acción de la napa)
0
0 | ex max | 0 | m |  | (ex max)/B = | 0 |  |  |  | N/A | < | 0.23 | NO CONTROLA
0 | ey max | 0 | m |  | (ey max)/A = | 0
0 | ex min | 0 | m |  | (ex min)/B = | 0 |  |  |  | N/A | < | 0.23 | NO CONTROLA
0 | ey min | 0 | m |  | (ey min)/A = | 0
0
0
1
1 | Estabilidad de la fundación al deslizamiento
1
1 | Combinación = |  | CC3 | [11 empty] | Se debe cambiar esta combinación y probar con las 3 CC.
1
1 | FD = | 2.973 | t | Fuerza deslizante
1
1 | μ = | 0.43136 |  | Coeficiente de roce
1
1 | FRf = | 7.8603 | t | Fuerza resistente por fricción mínima
1
1 | FRc = | 2.25 | t | Fuerza resistente por cohesión
1
1 | FR = | 6.795 | t | Fuerza resistente total al desplazamiento
1
1 |  | FD | < | FR |  | CUMPLE, F.S. = 2,29
1
[6 empty] | F.S. = | 2.2856

## Rules
| Actions rules |  | Action
0 | ez + | m | sumar 0,05m | Espesor de la zapata
1 | ez - | m | restar 0,05m | Espesor de la zapata
2 | Hp + | m | sumar 0,1m | Altura pedestal
3 | Hp - | m | restar 0,1m | Altura pedestal
4 | B + | m | sumar 0,1m | Ancho zapata, según dirección de análisis
5 | B - | m | restar 0,1m | Ancho zapata, según dirección de análisis
6 | A + | m | sumar 0,1m | Profundidad de zapata
7 | A - | m | restar 0,1m | Profundidad de zapata
8 | b + | m | sumar 0,05m | Ancho del pedestal
9 | b - | m | restar 0,05m | Ancho del pedestal
10 | a + | m | sumar 0,05m | Profundidad del pedestal
11 | a - | m | restar 0,05m | Profundidad del pedestal
Criterios de término
i) Termina el juego si aparece un -1 en verifications (0 to 18)
ii) Termina el juego si se alcanza el número de iteraciones máximo por juego (por ejemplo 20 jugadas)
iii) Término de la simulación: 5000 epochs
Reward
Suma ponderada del vector "Verifications". Podrìamos tambièn darle mayor peso, al peso del equipo.

## State
| Actual State | Value
0 | H1 = | 3.32 | m | Altura del equipo
1 | H2 = | 1.85 | m | Altura de la estructura
2 | H3 = | 2.3 | m | Altura de la fundación
3 | HT = | 7.47 | m | Altura total
4 | Hg1 = | 1.31 | m | Centro de masa del equipo
5 | Hg2 = | 0.925 | m | Centro de masa de la estructura
6 | Hg3 = | 0.91159 | m | Centro de masa de la fundación (sin considerar relleno ni napa)
7 | W1 = | 1118 | kg | Peso del equipo
8 | W2 = | 158.4 | kg | Peso de la estructura
9 | W3 = | 7668 | kg | Peso de la fundación (sin considerar relleno ni napa)
10 | Ch = | 0.35333 |  | Coeficiente sísmico horizontal
11 | Cv = | 0.212 |  | Coeficiente sísmico vertical
12 | ez= | 0.3 | m | Espesor de la zapata
13 | Hp = | 2 | m | Altura pedestal
14 | B = | 2.5 | m | Ancho zapata, según dirección de análisis
15 | A = | 1.8 | m | Profundidad de zapata
16 | b = | 0.9 | m | Ancho del pedestal
17 | a = | 0.9 | m | Profundidad del pedestal
18 | eg = | 0.15 | m | Espesor de gravilla
19 | ec = | 0.2 | m | Altura coronamiento
20 | Hn = | 0 | m | Altura napa
21 | Hr = | 1.65 | m | Altura relleno
22 | Ht = | 2.3 | m | Altura total de la fundación
23 | S.F. = | 1.95 | m | Altura desde el sello de fundación al nivel del terreno
24 | V = | 2.97 | m3 | Volúmen Fundación
25 | V1 = | 1 |  | Tensión Admisible, Caso 1
26 | V2 = | 0 |  | Tensión Admisible, Caso 2
27 | V3 = | 1 |  | Volcamiento, Caso 1a
28 | V4 = | 1 |  | Volcamiento, Caso 1b
29 | V5 = | 1 |  | Volcamiento, Caso 1c
30 | V6 = | 1 |  | Volcamiento, Caso 1d
31 | V7 = | 0 |  | Volcamiento, Caso 2a
32 | V8 = | 0 |  | Volcamiento, Caso 2b
33 | V9 = | 0 |  | Volcamiento, Caso 2c
34 | V10 = | 0 |  | Volcamiento, Caso 2d
35 | V11 = | 0 |  | Volcamiento, Caso 2e
36 | V12 = | 0 |  | Volcamiento, Caso 2f
37 | V13 = | 0 |  | Volcamiento, Caso 2g
38 | V14 = | 0 |  | Volcamiento, Caso 2h
39 | V15 = | 0 |  | Volcamiento, Caso 2i
40 | V16 = | 0 |  | Volcamiento, Caso 2j
41 | V17 = | 0 |  | Volcamiento, Caso 2k
42 | V18 = | 0 |  | Volcamiento, Caso 2l
43 | V19 = | 1 |  | Estabilidad al deslizamiento
44 | V20 = | 1.3041 |  | 10.000 veces el inverso del Peso de la fundación (ideal normalizar)

## aux1
ez= | 0.4 | m | Espesor de la zapata | 0.4 | 0.3 | 0.4
Hp = | 2 | m | Altura pedestal | 2 | 1.7 | 2.2
B = | 2.5 | m | Ancho zapata, según dirección de análisis | 2.5 | 2.2 | 2.5
A = | 1.8 | m | Profundidad de zapata | 1.8 | 1.8 | 1.5
b = | 0.9 | m | Ancho del pedestal | 0.9 | 0.8 | 0.9
a = | 0.9 | m | Profundidad del pedestal | 0.9 | 0.7 | 0.9
|  |  |  | Partida | Ingeniero | machine
|  |  |  | 1.3 | 1.78 | 1.35

## Verifications
Verifications
0 | 1 | Tensión Admisible, Caso 1
1 | 0 | Tensión Admisible, Caso 2
2 | 1 | Volcamiento, Caso 1a
3 | 1 | Volcamiento, Caso 1b
4 | 1 | Volcamiento, Caso 1c
5 | 1 | Volcamiento, Caso 1d
6 | 0 | Volcamiento, Caso 2a
7 | 0 | Volcamiento, Caso 2b
8 | 0 | Volcamiento, Caso 2c
9 | 0 | Volcamiento, Caso 2d
10 | 0 | Volcamiento, Caso 2e
11 | 0 | Volcamiento, Caso 2f
12 | 0 | Volcamiento, Caso 2g
13 | 0 | Volcamiento, Caso 2h
14 | 0 | Volcamiento, Caso 2i
15 | 0 | Volcamiento, Caso 2j
16 | 0 | Volcamiento, Caso 2k
17 | 0 | Volcamiento, Caso 2l
18 | 1 | Estabilidad al deslizamiento
19 | 1.3041 | 10.000 veces el inverso del Peso de la fundación (ideal normalizar)

## Armaduras y anclajes
ARMADURAS Y ANCLAJES
|  |  | f´c = | 200 | kg/cm2 | Resistencia cilíndrica del hormigón (H25)
|  |  | fy = | 4200 | kg/cm2 | Tensión de fluencia del acero de refuerzo (A63-42H)
Dimensiones zapata
r = | 7.5 | cm | Recubrimiento
d = | 22.5 | cm | Altura útil de la zapata
A = | 180 | cm | Profundidad de la zapata
L' = | 80 | cm | Largo en voladizo de la zapata
Solicitaciones
q = | 7.236 | t/m | PP relleno + PP zapata
σ1 = | 21.5267 | t/m
σ2 = | 21.5267 | t/m | Se consideran ambas tensiones iguales a la máxima tensión del suelo
M max = | 4.573 | t-m | Momento máximo sin mayorar, admitido por el suelo y calculado en L'
Q max = | 11.4326 | t | Corte máximo sin mayorar en L'
Mu = | 6.8596 | t-m | Momento último (Mmax * 1,5)
Qu = | 17.1489 | t | Corte último (Qmax * 1,5)
ARMADURA ZAPATA
Verificación de la resistencia al Corte :
φ = | 0.85 |  | Factor de utilización de corte
Vu = | 17.1489 | t | Corte último
Vc = | 25.8027 | t | Resistencia al corte del hormigón
CUMPLE
NO REQUIERE ARMADURA POR CORTE
Armadura a Flexión :
φ = | 0.9 |  | Factor de utilización de flexión (suponiendo sección controlada por tracción)
m = | 0.0492
ω = | 0.050474
As = As´= | 8.2741 | cm2 |  |  |  | En ambas direcciones y en ambas caras
As/m = | 6.1137 | cm2/m
Armadura mínima por retracción :
ρ = | 0.0018 |  | Cuantía mínima por retracción
Amin = | 2.025 | cm2/m | Armadura mínima (por cara en ambas direcciones)
Usar | φ | 12 | @ | 20 | = | 5.6549 | cm2/m |  | Armadura a colocar en ambas caras
y en ambas direcciones
Dimensiones Pedestal
r = | 7.5 | cm | Recubrimiento
d' = | 82.5 | cm | Altura útil de la sección del pedestal
b = | 90 | cm | Ancho del pedestal
a = | 90 | cm | Profundidad del pedestal
Hp = | 200 | cm | Altura del pedestal
Solicitaciones (al nivel de la base de la estructura)
Pmax = | 2.047 | t
Qmax = | 1.9748 | t
M max = | 6.4821 | t-m
Solicitaciones últimas en la base del pedestal
Pu = | 8.9025 | t
Qu = | 2.9621 | t
Mu = | 15.6474 | t-m
ARMADURA PEDESTAL
Verificación de la resistencia al Corte :
φ = | 0.85 |  | Factor de utilización de corte
Vu = | 2.9621 | t | Corte último
Vc = | 47.3049 | t | Resistencia al corte del hormigón
CUMPLE
Usar | φ | 10 | @ | 20 | = | 3.927 | cm2/m |  | Armadura a colocar
Armadura a Flexión :
φ = | 0.9 |  | Factor de utilización de flexión (suponiendo sección controlada por tracción)
m = | 0.016696
ω = | 0.016837
As = As´= | 6.7301 | cm2
Cuantía mínima (0,5% Ag) |  |  | 40.5 | cm2 | (En el total de la sección, ACI-318, 15.8.2.1)
En cada cara |  | Acol = | 6 | φ | 18 | = | 15.2681 | cm2
En total |  | Acol = | 20 | φ | 18 | = | 50.8938 | cm2 |  | CUMPLE
PERNOS DE ANCLAJE
d = | 23 | cm | Distancia entre pernos
n = | 4 |  | Número total de pernos
Perno = | 1 " | in | Diámetro del perno
fy = | 7382 | kg/cm² | Tensión de fluencia |  |  | ASTM A193 GR B7
At = | 3.9097 | cm2 | Área de tracción
Av = | 5.0671 | cm2 | Área nominal
Solicitaciones
M = | 6482.1058 | kg-m |  | (Combinación de carga: CC3)
Q = | 1974.75 | kg |  | (Combinación de carga: CC3)
Nmin = | 505.8032 | kg |  | (Combinación de carga: CC3)
Tp = | 13965.0836 | kg | < | Tadm = | 17316.7086 | kg | CUMPLE |  | φ = | 0.6
Qp = | 493.6875 | kg | < | Qadm = | 14962.0584 | kg | CUMPLE |  | φ = | 0.4
Interacción corte - tracción (ACI 318 Apéndice D)
|  | 0.83945 | < | 1.2 |  | CUMPLE
UTILIZAR 4 PERNOS φ 1 "
CÁLCULO DE PLACA BASE |  |  | EN GENERAL NO APLICA PARA INTERRUPTORES
Dimensiones
a = | 22 | cm | Ancho placa
b = | 22 | cm | Largo Placa
e = | 2.5 | cm | Espesor de la placa
Fy = | 2530 | kg/cm2 | Tensión de fluencia acero |  |  | A36
Solicitaciones
C max = | 12716.327 | kg | Compresión máxima en cada perno |  |  |  | (Combinación de carga: CC3)
T max = | 12078.127 | kg | Tracción máxima en cada perno |  |  |  | (Combinación de carga: CC3)
Momentos obtenidos de la modelación computacional
(INSERTAR IMÁGENES) |  |  | 754.8829 | kg por nodo
Mx max 1= | 404.081 | kg-cm/cm | Momento por unidad de longitud máximo en la dirección X producido por la tracción máxima
My max 1= | 404.08 | kg-cm/cm | Momento por unidad de longitud máximo en la dirección Y producido por la tracción máxima
(Ambos momentos se evaluan a una distancia razonable del perfil)
M max 2= | 472.9213 | kg-cm/cm | Momento producido en la placa por la compresión del perfil
Tmax = | 361 | kg/cm2 | Máximo esfuerzo producido en la placa
Tadm= | 1518 | kg/cm2 | CUMPLE
Verificacion espesor mínimo de la placa
e min = | 1.2229 | cm | Espesor mínimo de la placa base
USAR PLACA DE 22 X 22 cm, e = 25 mm
VERIFICACIÓN DEL APLASTAMIENTO DEL HORMIGON
(SEGÚN ACI-318, 10.17)
a = | 22 | cm | Ancho placa
b = | 22 | cm | Largo Placa
d' = | 4.5 | cm | Distancia mínima al borde de hormigón
φ = | 0.65 |  | Factor de utilización para compresión
Pu = | 19074.4906 | kgf | Carga última de compresión |  |  |  | (Combinación de carga: CC3)
A1 = | 484 | cm2
A2 = | 961 | cm2
Pn = | 75361 | kgf | Resistencia al aplastamiento del hormigón
CUMPLE
VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA AL ARRANCAMIENTO DEL HORMIGÓN
Lb = | 30 | cm | Distancia a borde del perno de anclaje
Lc = | 31 | cm | Distancia entre pernos de anclaje
L ef = | 40 | cm | Longitud empotrada efectiva del perno (aprox.)
Perno = | 1 | " | Diámetro del perno
Nota: Lb min = Lc min = 4φ a 6φ
Resistencia a la tracción del hormigón
A nc = | 2070.25 | cm2 | Área real de proyección superficial para 1 perno
A nco = | 14400 | cm2 | Área de proyección de del cono de un perno aislado
Ψ = | 0.85 |  | Coeficiente de reducción por distancia a borde
k = | 10 |  | Coeficiente de la resistencia a la tracción del hormigón
(Pernos con cabeza embebidos en el hormigón)
Nb = | 35777.0876 | kg | Resistencia a la tracción del cono de hormigón de un perno
Ncb = | 4372.0409 | kg | Resistencia a la tracción del perno estudiado
φ = | 0.8 |  | Factor de utilización para anclaje controlado por tracción
φ Ncb = | 3497.6327 | kg | < | Nu = | 12078.127 | kg |  | NO CUMPLE
Resistencia al corte del hormigón
A vc = | 3375 | cm2 | Área real de proyección superficial para 1 perno
A vco = | 4050 | cm2 | Área de proyección de del cono de un perno aislado
Ψ = | 0.9 |  | Coeficiente de reducción por distancia a borde
Vb = | 3856.6501 | kg | Resistencia al arrancamiento por corte del cono de hormigón de un perno
Vcb = | 3470.9851 | kg | Resistencia al arrancamiento por corte del perno estudiado
φ = | 0.75 |  | Factor de utilización para anclaje controlado por corte
φ Vcb = | 2603.2388 | kg | > | Vn = | 493.6875 | kg |  | CUMPLE
Interacción Corte Tracción
|  | 3.6429 | > | 1.2 |  | NO CUMPLE
VERIFICACIÓN DE LA ADHERENCIA ENTRE PERNO Y HORMIGÓN
σ = | 10 | kg/cm2 | Tensión admisible de adherencia entre hormigón y perno
A adh = | 319.1858 | cm2 | Área de contanto entre perno y hormigón
φ Nadh = | 2553.4865 | kg | < | Nu = | 12078.127 | kg |  | NO CUMPLE

## Cálculo de estructura
GEOMETRÍA BÁSICA DE LA ESTRUCTURA
[6 empty] | Ht = | 2.366 | m | Altura total de la estructura | Cubicación aproximada = | 330
[6 empty] | n = | 3 |  | Numero de divisiones | Area estimada de viento = | 0.36851 | m2/m
[6 empty] | B = | 0.8 | m | Ancho basal
[6 empty] | h = | 0.78867 | m | Altura de cada paso
[6 empty] | α = | 44.5913 | ° | Ángulo de las diagonales
[6 empty] | Solicitaciones Basales |  |  | CC3
[6 empty] | Nmax = | 10.5671 | t
[6 empty] | Nmin = | 6.0453 | t
[6 empty] | Q = | 2.973 | t
[6 empty] | M = | 5.9183 | t-m
[6 empty] | Fy = | 2530 | kgf/cm2
[6 empty] | E = | 2100000 | kgf/cm2
VERIFICACIÓN DE PERFILES
CANTONERAS |  | L100x8
B = | 10 | cm |  |  | 0,8 cm
e = | 0.8 | cm
A = | 15.5 | cm2 | 20.3
iu = | 1.96 | cm
ix = | 3.06 | cm
10 cm
B/e = | 10.5
Q = | 1
Cálculo de la tensión admisible:
L = | 78.8667 | cm |  | Longitud de pandeo
Fe = | 12801.0093 | kgf/cm2 |  | Tensión crítica de pandeo elástico
Fcr = | 2329.1345 | kgf/cm2 |  | Tensión de pandeo
P adm = | 21.6177 | t |  | Carga admisible de compresión (ASD)
C max = | 6.3407 | t |  | CUMPLE
DIAGONALES |  | L60x5
B = | 6 | cm |  |  | 0,5 cm
e = | 0.5 | cm
A = | 5.82 | cm2
iu = | 1.17 | cm
ix = | 1.82 | cm
6 cm
B/e = | 10
Q = | 1
Cálculo de la tensión admisible:
L = | 112.3386 | cm |  | Longitud de pandeo
Fe = | 2248.1904 | kgf/cm2 |  | Tensión crítica de pandeo elástico
Fcr = | 1579.6509 | kgf/cm2 |  | Tensión de pandeo
P adm = | 5.5051 | t |  | Carga admisible de compresión (ASD)
C max = | 1.0437 | t |  | CUMPLE
CÁLCULO DE PERNOS DE CONEXIÓN
Pernos ASTM A325 (Unión tipo aplastamiento)
d = | 0.625 | in | diámetro del perno
An = | 1.9793 | cm2 | Área nominal del perno
n = | 1 |  | Cantidad de pernos
Fv = | 1476 | kgf/cm2 | Tensión admisible
ft = | 52.7295 | kgf/cm2 | < | Fv = | 1476 | kgf/cm2 |  | CUMPLE

## MC ESTRUCTURAS
Datos Generales
I.- Geometría
Ht = | 2.366 | m
B = | 0.8 | m
h = | 0.78867 | m
α = | 44.5913 | °
II.- Materiales
Hormigón |  | H25 |  | f'c = | 200 | kg/cm2
Acero Perfiles |  | A36 |  | fy = | 2530 | kg/cm2
Pernos de Conexión |  | ASTM A325 |  | fv = | 1476 | kg/cm2
Pernos de Anclaje |  | ASTM A193 GR B7 |  | fy = | 7382 | kg/cm2
Placa Base |  | A36 |  | fy = | 2530 | kg/cm2
III.- Equipo
Cálculo de cargas
I.- Geometría y Pesos
H1 = | 3.32 | m | Altura del equipo
H2 = | 1.85 | m | Altura de la estructura
H3 = | 2.3 | m | Altura de la fundación
HT = | 7.47 | m | Altura total
Hg1 = | 1.31 | m | Centro de masa del equipo
Hg2 = | 0.925 | m | Centro de masa de la estructura
Hg3 = | 0.91159 | m | Centro de masa de la fundación (sin considerar relleno ni napa)
W1 = | 1118 | kg | Peso del equipo
W2 = | 158.4 | kg | Peso de la estructura
W3 = | 7668 | kg | Peso de la fundación (sin considerar relleno ni napa)
II.- Estados de Carga
1.- Peso Propio
| N max ( kg ) |  | N min ( kg ) |  | Q ( kg ) |  | M ( kg-m )
Nivel 1 | 1118 |  | 1118 |  | 0 |  | 0 |  | W1
Nivel 2 | 1276.4 |  | 1276.4 |  | 0 |  | 0 |  | W1+W2
Nivel 3 | 8306.2 |  | 8306.2 |  | 0 |  | 0 |  | W1+W2+W3
2.- Sismo
MS = | 8944.4 | kg | Masa sísmica
a/g = | 0.5
A/g = | 1.06 |  | Ch = | 0.35333 |  | Coeficiente sísmico horizontal
R = | 3 |  | Cv = | 0.212 |  | Coeficiente sísmico vertical
z = | 5 | %
Qb = | 3160.3547 | kg | Corte basal
F' 1 = | 395.0267 | kg | F'' 1 = | 1417.9645 | kg | F 1 = | 1076.9852 | kg
F' 2 = | 55.968 | kg | F'' 2 = | 118.6631 | kg | F 2 = | 97.7648 | kg
F' 3 = | 2709.36 | kg | F'' 3 = | 1623.727 | kg | F 3 = | 1985.6047 | kg
| N max ( kg ) |  | N min ( kg ) |  | Q ( kg ) |  | M ( kg-m )
Nivel 1 | 237.016 |  | -237.016 |  | 1076.9852 |  | 1285.4417
Nivel 2 | 270.5968 |  | -270.5968 |  | 1174.75 |  | 3010.1058
Nivel 3 | 1760.9144 |  | -1760.9144 |  | 2572.9797 |  | 3926.2996
3.- Viento
Qv = | 100 | kg/m2 | Presión básica del viento
Av 1 = | 1.1747 | m2/m | Area expuesta al viento del equipo
Av 2 = | 0.58 | m2/m | Area expuesta al viento de la estructura
| N max ( kg ) |  | N min ( kg ) |  | Q ( kg ) |  | M ( kg-m )
Nivel 1 | 0 |  | 0 |  | 390 |  | 182.6
Nivel 2 | 0 |  | 0 |  | 497.3 |  | 435.7262
Nivel 3 | 0 |  | 0 |  | 248.65 |  | 467.7581
4.- Tirón Sobre Terminales Mas Carga de Operación
Fo = | 500 | kg | Carga de operación según fabricante
| N max ( kg ) |  | N min ( kg ) |  | Q ( kg ) |  | M ( kg-m )
Nivel 1 | 500 |  | -500 |  | 800 |  | 1494
Nivel 2 | 500 |  | -500 |  | 800 |  | 2604
Nivel 3 | 500 |  | -500 |  | 400 |  | 1992
III.- Combinaciones de Carga
| CC1: | Peso propio + Carga de operación
| N max ( kg ) |  | N min ( kg ) |  | Q ( kg ) |  | M ( kg-m )
Nivel 1 | 1618 |  | 618 |  | 800 |  | 1494 |  | Soporte equipo
Nivel 2 | 1776.4 |  | 776.4 |  | 800 |  | 2604 |  | Base estructura
Nivel 3 | 8806.2 |  | 7806.2 |  | 400 |  | 1992 |  | Sello fundación
| CC2: | Peso propio + Carga de operación + Viento
| N max ( kg ) |  | N min ( kg ) |  | Q ( kg ) |  | M ( kg-m )
Nivel 1 | 1618 |  | 618 |  | 1190 |  | 1676.6 |  | Soporte equipo
Nivel 2 | 1776.4 |  | 776.4 |  | 1297.3 |  | 3039.7262 |  | Base estructura
Nivel 3 | 8806.2 |  | 7806.2 |  | 648.65 |  | 2459.7581 |  | Sello fundación
| CC3: | Peso propio + Carga de operación + Sismo
| N max ( kg ) |  | N min ( kg ) |  | Q ( kg ) |  | M ( kg-m )
Nivel 1 | 1855.016 |  | 380.984 |  | 1876.9852 |  | 2779.4417 |  | Soporte equipo
Nivel 2 | 2046.9968 |  | 505.8032 |  | 1974.75 |  | 5614.1058 |  | Base estructura
Nivel 3 | 10567.1144 |  | 6045.2856 |  | 2972.9797 |  | 5918.2996 |  | Sello fundación
Cálculo de Pernos de Conexión
Pernos ASTM A325 (Unión tipo aplastamiento)
d = | 0.625 | in | diámetro del perno
An = | 1.9793 | cm2 | Área nominal del perno
n = | 1 |  | Cantidad de pernos
Fv = | 1476 | kgf/cm2 | Tensión admisible
ft = | 52.7295 | kgf/cm2 | < | Fv = | 1476 | kgf/cm2 |  | CUMPLE
(Combinación de carga: CC3)